ДЛ 02

#### Сертификат соответствия ISO 9001

Сертификат соответствия № Pоcc CN. ДЛ02.В01361

Срок действия с 11.05.2007  по 10.05.2009 г.

Сертификат соответствия № Pоcc CN. ДЛ02.В01438

Срок действия с 28.11.2007  по 27.11.2009 г.

#### Руководство по эксплуатации

UNITEDPOWER  – установки электрогенераторные

для выработки электрического тока

Модели электроагрегатов UNITEDPOWER:

###### GG1300 • GG2000 • GG2500

###### GG2700 • GG3300 • GG4500 • GG4500(E)

###### GG6200 • GG6200(E) •  GG7200E • GG7200E-3

DG2200 • DG2200E • DG3600 • DG3600E • DG5500E

Содержание							      	                  Страница

1.		Общие сведения									3

2.		Безопасность										3

- Охрана окружающей среды							4

  - Описание генератора								4

  - Автоматы защиты									4

  - Автоматическая система защиты по давлению  масла				4

  - Требования безопасности								4

4.		Устройство и принцип работы генераторов UNITEDPOWER			5

4.1		Конструкция генератора								5

4.2		Серийно выпускаемые приводные двигатели					5

4.2.1		Бензиновый двигатель фирмы « UNITEDPOWER»				5

4.2.2		Дизельный двигатель фирмы « UNITEDPOWER»				5

4.3		Конструкция агрегата								5

4.4		Регулировка напряжения								5

4.5		Серийное оборудование генератора						6

4.6		Принадлежности, поставляемые по специальному заказу 			6

5.		Технические параметры								6

- Техника безопасности при обслуживании электрических

компонентов генератора								6

7.		Электрические подключения и защитные мероприятия				6

7.1		Электрические подключения							6

7.2		Защита от пробоя на корпус							7

  - Автоматический предохранительный выключатель				7

  - GW 308										7

  - Контроль сопротивления изоляции						8

8.		Возможности применения								8

8.1		Эксплуатация на открытом воздухе						8

8.2		Стационарное применение в закрытых помещениях				8

- Уровень шума									9

- Электрические потребители							9

- Возможные неисправности и их устранение					9

12.		Эксплуатация									10

12.1		Проверка перед пуском								10

12.2		Пуск											10

12.2.1		Бензиновый двигатель фирмы « UNITEDPOWER»				10

12.2.2		Дизельный двигатель фирмы « UNITEDPOWER»                     			10

12.3		Остановкa										10

13.		Техническое обслуживание							11

13.1		Электрическая машинa								11

13.2		Приводной двигатель								11

13.2.1		Проверка топливного бака и топливопроводов					11

13.2.2		Замена моторного масла, проверка уровня масла				11

    - Проверка и замена свечей зажигания (для бензиновых двигателей)		11

13.2.4		Очистка и замена воздушного фильтра						12

14.		Гарантийные условия на продукцию фирмы « UNITEDPOWER»		12

15.                   Типовые данные                                                                                                  13

1. Общие сведения

Большое спасибо за приобретение генератора фирмы UNITEDPOWER. Этот генератор является образцом безопасности и надежности. Большой запас мощности гарантирует безотказный продолжитель-ный режим работы даже при максимальной нагрузке. Перед вводом в эксплуатацию внимательно прочтите это руководство. Правила безопасности должны безусловно соблюдаться. Возможны технические изменения, улучшающие параметры генератора.

2. Безопасность

При эксплуатации генератора необходимо неукоснительно соблюдать правила техники без-опасности. Невыполнение этого требования может привести к несчастному случаю или повреж-дению оборудования.

Обратите внимание на предупредительные наклейки на корпусе генератора!

Правила техники безопасности

•	Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию генератора. При обслуживании и в качестве принадлежностей должны использоваться только оригинальные детали.

•	Опасность отравления! Внимание: отработавшие газы ядовиты и вредны для здоровья.

Их нельзя вдыхать!

•	Не допускать детей к генератору.

•	Пожароопасность! Запрещается касаться горячих частей таких, как двигатель и система выпуска отработанных газов.

•	Запрещается эксплуатировать генератор в закрытом или плохо вентилируемом помещении. Необходимо обеспечить вентиляцию, а также организовать отвод выхлопных газов за пределы помещения.

•	ВНИМАНИЕ! При применении гибкой трубы для отвода выхлопных газов может происхо-дить их утечка, поэтому даже в этом случае необходимо обратить внимание на хорошую вентиляцию. Труба для отвода выхлопных газов не может быть изготовлена из горючих материалов или направляться на них. Это пожароопасно!

•	Опасность пожара или взрыва! Запрещается использовать генераторы в одном помещении с легко воспламеняющимися материалами.

•	Нельзя изменять установленную на заводе частоту вращения двигателя. Это может привести к повреждению генератора или подключенных к нему устройств.

•	Опасность травмы ног! Будьте осторожны при установке генератора.

•	При транспортировке генератора необходимо принять меры, предотвращающие его сдвиг (сползание) или опрокидывание.

Электрическая безопасность

•	Электрические устройства и провода должны быть в безупречном состоянии.

•	К генератору можно подключать только устройства, параметры напряжения питания кото-рых совпадают с выходным напряжением генератора.

•	Подключение к местной электросети может производиться только квалифицированным электриком и после предварительного разрешения предприятия энергоснабжения.

•	Подключать к генератору можно только потребители. Нельзя подключать генератор к сети переменного тока (штепсельной розетке).

•	В целях безопасности допускается использовать только устройства с двойной изоляцией.

•	Суммарная длина всех присоединенных к генератору проводов не должна превышать

250 м.

•	В целях безопасности и уменьшения потерь мощности рекомендуется использовать провода минимально возможной длины. Допускаются к применению только провода в резиновой изоляции марки H07 RN-F согласно требованиям DIN/VDE 57 282 часть 810. Рекомендуемое сечение проводов – 2,5 мм2.

•	Автоматы защиты, расположенные на панели генератора, согласованы с его параметрами и размыкают цепь при перегрузке или коротком замыкании. Автоматы нельзя заменять самостоятельно.

3. Охрана окружающей среды

Эксплуатационные материалы, такие как топливо, масло и загрязненные материалы, оставшиеся после обслуживания, собирают в специально предусмотренные для этого контейнеры. Упаковоч-ный материал, металлические и пластмассовые емкости направляют на переработку.

3.1 Описание генератора

Генератор состоит из поршневого двигателя внутреннего сгорания с воздушным охлаждением и генератора на 400/230 В или на напряжение сети 230 В с частотой 50 Гц. Мотор и генератор закреплены на трубной раме таким образом, чтобы уменьшить вибрации.

3.2 Автоматы защиты

Генератор оборудован защитой, автоматически разрывающей выходную цепь при перегрузке или коротком замыкании. При этом выходные розетки обесточиваются.

3.3 Автоматическая система защиты по давлению масла

Если при пуске двигателя не возникает достаточного давления масла, то двигатель не запустится. Это может произойти в случае отсутствия или низкого уровня масла. Если давление масла ока-жется недостаточным во время работы, то генератор (двигатель) автоматически остановится. Двигатель должен быть заправлен моторным маслом до соответствующей метки на масляном щупе.

3.4 Требования безопасности

- Генератор поставляется в состоянии, удовлетворяющем всем требованиям безопасности. Не снимайте защитных устройств. Не удаляйте защитные кожухи с электрического обо-рудования. Не используйте никакие нештатные запасные части.

-	Выхлопные газы очень токсичны! Нельзя эксплуатировать генератор в закрытом невенти-лируемом помещении.

- ВНИМАНИЕ! Даже при использовании шланга для отвода выхлопных газов, возможна их утечка, поэтому нужно постоянно следить за обеспечением хорошей вентиляции. Эксплу-атация генератора в закрытом помещении возможна только в том случае, если соблюдены все требования соответствующих нормативных документов. Шланг для отвода выхлопных газов не должен проходить вблизи горючих материалов или направляться на них. Существует опасность возгорания!

-	Необходимо соблюдать осторожность при обращении с топливом. Опасность возгорания или взрыва. Запрещается производить заправку топливом работающего агрегата. Не допускать попадания топлива в почву. При заправке использовать предназначенное для этого заправочное приспособление (воронку).

- Запрещается работа генератора в непосредственной близости от горючих материалов. Существует опасность пожара!

-	Не касаться нагретых деталей. Опасность ожога!

- Необходимо четко соблюдать пункт 7 раздела «Электрические подключения и меропри-ятия по технике безопасности». При неквалифицированном выполнение подключений существует опасность для жизни.

-	В случае длительного пребывания вблизи генератора, используйте средства защиты органов слуха.

- Пусковая аккумуляторная батарея. Предохранять электрические контакты батареи от коррозии, смазывая их консистентной смазкой. Регулярно проверять уровень электролита и добавлять к нему, при необходимости, только дистиллированную воду. При этом необходимо пользоваться защитными очками и перчатками, так как существует опасность химического ожога.

4. Устройство и принцип работы генераторов UNITEDPOWER ®

4.1 Конструкция генератора

Генератор выполнен в виде синхронной электрической машины с внутренними полюсами, с  контактными кольцами и щетками. Удовлетворяет требованиям VDE 0530. Предусмотрена защита от короткого замыкания. Генератор имеет пыле- и брызгозащищенное исполнение, соответствующее степени защиты IP 23. Самовозбуждение происходит от переменного напряжения. Блок возбуж-дения из устойчивых к пробою пленочных конденсаторов с повышенной электрической проч-ностью имеет класс изоляции F. Медная обмотка статора пропитана лаком для обеспечения влаго- и каплезащиты. Гарантируется соответствие уровня радиопомех категории N стандарта VDE 0875 и выполнение требований стандарта VDE 0879, ч.1.

4.2 Серийно выпускаемые приводные двигатели

4.2.1 Бензиновый двигатель фирмы « UNITEDPOWER »

Одноцилиндровый четырехтактный двигатель с воздушным охлаждением, наклоном цилиндра 25°, двумя клапанами с верхним расположением (OHV) и горизонтальным коленчатым валом. По сравнению с двигателями, имеющими боковое газоуправление, этот двигатель потребляет на

50 % меньше масла и на 20 % меньше бензина. Предусмотрена автоматика отключения, которая при низком уровне или отсутствии масла, предотвращает пуск двигателя, а если двигатель рабо-тает – глушит его. Также автоматика срабатывает в тех случаях, когда электроагрегат находится

в наклонном положении. Эксплуатация возможна на бензине для автомобилей с высокофорси-рованными двигателями или на не содержащем свинец обычном бензине, без антидетонацион-ных присадок. Пуск может осуществляться, в зависимости от исполнения, с помощью ручного тросового стартера и/или электрического стартера. Двигатель имеет электронную систему зажигания.

4.2.2 Дизельный двигатель фирмы « UNITEDPOWER »

Надежный одноцилиндровый четырехтактный двигатель воздушного охлаждения. Двигатели фирмы «UNITEDPOWER» отличаются низким расходом топлива, длительным сроком службы, незначительной вибрацией и низкими затратами на техническое обслуживание. Двигатели некоторых моделей оборудованы звукоизолирующим кожухом и электростартером.

4.3 Конструкция агрегата

Электроагрегат состоит из приводного двигателя, генератора, распределительной коробки и трубной рамы, которая одновременно служит для защиты и для переноски. Генератор сочле-няется с двигателем через конусное соединение и дополнительный винтовой штифт. Генератор

и двигатель закреплены на раме неподвижно. Вырабатываемая электроэнергия подается на штепсельные розетки однофазного и трехфазного тока.

4.4 Регулировка напряжения

Регулировка напряжения электроагрегата осуществляется путем изменения частоты вращения двигателя. Последний оборудован устройством, которое автоматически поддерживает частоту вращения в пределах ± 5 % при любой нагрузке генератора.

4.5 Серийное оборудование генератора

В стандартном варианте электроагрегат оборудуется ручным тросовым пусковым устройством и розетками однофазного и трехфазного тока. Двигатель и генератор жестко связаны друг с другом с помощью конической посадки. Блок двигатель-генератор крепится к раме через вибродемп-фирующие резиновые опоры. Все электроагрегаты снабжены распределительными коробками, в которых установлены электроаппаратура, штепсельные розетки, защитные устройства и вспомо-гательное оборудование.

4.6 Принадлежности, поставляемые по специальному заказу

- Генераторы, вырабатывающие ток другой частоты (60 Гц)

- Гибкий шланг для отвода выхлопных газов*

- Заземляющий стержень

- Автоматический предохранительный выключатель, действующий при появлении тока утечки*

- Вольтметр/амперметр*

- Прибор для измерения сопротивления изоляции*

- GW-308*

- Байонетные штепсельные розетки*

- Защитный выключатель двигателя

- Автоматика для работы в системе резервного питания

- Колесное шасси (возможно дооборудование)*

Компоненты, помеченные звездочкой, могут быть установлены не на все модели электроагрегата.

5. Технические параметры

Полное техническое описание приводного двигателя приведено в прилагаемом комплекте документации на двигатель. Максимальное выходное напряжение холостого хода генератора составляет 253 В. Напряжение при номинальной нагрузке – не ниже 207 В.

Внимание!  Потребители, чувствительные к перенапряжению и/или пониженному напряжению, при питании от электроагрегата могут быть повреждены! Применяйте стабилизаторы напряжения!

6. Техника безопасности при обслуживании электрических компонентов генератора

Внимание! Какие-либо работы в распределительной коробке могут проводить только подго-товленные специалисты. После каждого ремонта агрегата должно быть прведено контрольное испытание на безопасность согласно VDE 0701. В частности, должно быть проверено электри-ческое сопротивление заземления (< 0,3 Ом) и сопротивление изоляции (> 2 МОм), а также необходимо убедиться в работоспособности защитных устройств (например, автоматического предохранительного выключателя, прибора для измерения сопротивления изоляции, защитного выключателя двигателя, автомата перегрузки).

7. Электрические подключения и защитные мероприятия

7.1 Электрические подключения

Генераторы тока UNITEDPOWER  предназначены для питания отдельных потребителей (или работы в IT-сети). Нулевой провод изолирован от корпуса и не является защитным проводом. Подключение отдельных потребителей должно осуществляться только через штепсельную розетку генератора. Если применяются удлинители, то суммарное сопротивление проводов не должно превышать

1,5 Ом. Следовательно, в зависимости от сечения, допускаются следующие максимальные значения длины соединительных проводов: при сечении 1,5 мм2 – 60 м, при сечении

2,5 мм2 – 100 м, при сечении 4,0 мм2 – 165 м. Если удлинители подключены более чем к одной розетке генератора, то эти максимальные значения уменьшаются вдвое. Для удлинителей следует применять, как минимум, провода H07RN-F по DIN VDE 57282, часть 810. Если электри-ческий генератор планируется применять в других сетях, то потребуются дополнительные защитные мероприятия. Подключения, а также работы в распределительной коробке генератора могут производиться только специалистами-электриками, которые отвечают за работо-способность защиты мероприятий. Кроме того, необходимо учитывать требования местных правил. При необходимости, нужно получить разрешение на проведение работ в энерго-снабжающей организации.

7.2 Защита от пробоя на корпус (DIN VDE 0100, T 728)

Применяется стандартное решение «Защитное отключение с выравниванием потенциалов». Рабочий нулевой провод (N) не может быть заземлен и не может быть соединен с защитным проводом либо проводом уравнивания потенциала (PE). Для отвода статических зарядов применяется заземление корпуса. Уравнивание потенциала должно быть общим (генератор тока – проводка – потребитель). Если генератор тока планируется подключить к существующей сети (TN-сеть), то защитные устройства сети должны оставаться задействованными, либо следует установить дополнительные эффективные защитные устройства. Если ток короткого замыкания потребителя генератора недостаточен для срабатывания защиты или если суммарное сопротив-ление проводов сети больше 1,5 Ом, то следует предусмотреть защитное устройство, сраба-тывающее независимо от тока короткого замыкания и сопротивления проводов (например, срабатывающее при появлении тока утечки). Если генератор тока со схемой дифференциальной защиты применяется в TN-сети, то необходимо предусмотреть заземление, максимальное сопро-тивление которого будет зависеть от выбранного метода защиты. Соответствующий монтаж должны выполнять только специалисты - электрики. Перед вводом в эксплуатацию, специалисты должны проверить эффективность каждой защиты.

7.3 Автоматический предохранительный выключатель

Предохранительный выключатель с электромагнитным расцеплением срабатывает авто-матически, при появлении превышающего номинал выключателя тока утечки на корпусе генератора относительно земли. Указанный выключатель применяют как дополнительную меру защиты при непосредственном соприкосновении. Задача предохранительного выключателя заключается в том, чтобы предотвратить возникновение опасных напряжений на тех частях электрогенератора, с которыми возможен контакт людей, а также возгорания по причинам, связанным с неисправностью электрических компонентов.

Внимание! Перед вводом агрегата в эксплуатацию следует провести проверочные испытания предохранительного выключателя при работающем двигателе. Если при этом выключатель не сработал, то эксплуатация агрегата ни в коем случае не допускается.

7.4 GW 308

В сочетании со стандартной системой «Защитное разделение», контроль сопротивления изо-ляции представляет собой дополнительную защиту в IT-сети. Поскольку первое замыкание на корпус или частичное нарушение изоляции не оказывают вредного воздействия и поэтому могут не проявиться, целесообразным является контроль изоляции с применением специального прибора контроля GW 308 (DVGW – Германское профессиональное объединение специалистов газового и водопроводного хозяйства), который обнаруживает такого рода дефекты и разрывает электрическую цепь. Нулевой провод (N) и защитный провод (PE) не должны быть соединены друг с другом. Защитный провод должен соединять генератор и все потребители. Эксплуатировать электроагрегат можно и без заземления. Работоспособность устройства контро-ля сопротивления изоляции следует обязательно проверить после пуска, нажав на кнопку контроля. При этом должна загораться красная контрольная лампа и выключаться главный выключатель. При дефектах изоляции генератора, потребителя либо проводки загорается крас-ная контрольная лампа «ISO-Fehler» («дефект изоляции») и горит непрерывно до отключения главного выключателя.

7.5 Контроль сопротивления изоляции

В сочетании со стандартным методом защиты «защитное разделение», контроль (сопротив-ления) изоляции представляет собой дополнительную защиту в IT-сети. Поскольку первое замы-кание на корпус или частичное нарушение изоляции не оказывают вредного воздействия и поэтому могут не проявиться, целесообразным является контроль изоляции с применением специального устройства, который обнаруживает и сигнализирует о дефектах такого рода (согласно VDE 0100, часть 410). Нулевой провод (N) и защитный провод (PE) не должны быть соединены друг с другом. Защитный провод должен без пропусков соединять генератор и все потребители. Защитное устройство также должно быть заземлено, и, если это возможно, подключено к местной линии уравнивания потенциалов. Работоспособность устройства контро-

ля сопротивления изоляции следует проверять при каждом пуске; при этом должна загораться красная контрольная лампа. При дефектах изоляции генератора, потребителя либо проводки контрольная лампа «ISO-Fehler» («дефект изоляции») загорается и горит непрерывно до разъединения линии.

8. Возможности применения

8.1 Эксплуатация на открытом воздухе

Электроагрегаты следует эксплуатировать, по возможности, на открытом воздухе. При этом обеспечиваются наилучшие условия для подвода воздуха и отвода отработавших газов. Идеальной для размещения электроагрегата является незастроенная площадка радиусом

5 м. В пределах этой зоны не должны храниться горючие или взрывоопасные материалы, например, топливо и т.п. Агрегат должен быть установлен в горизонтальном положении. От воздействия прямых солнечных лучей агрегат должен быть защищен навесом. При этом не должна нарушаться условия отвода и подвода газов.

8.2 Стационарное применение в закрытых помещениях

Эксплуатация генераторов в закрытых помещениях требует соблюдения требований инструкций, составленных самыми различными ведомствами, например:

- Местных строительных норм и правил (СНиП)

- Инструкций по выполнению СНиП

- Циркуляров государственных органов

- Правил обращения с огнеопасными жидкостями

- Директив по строительству и эксплуатации общественных помещений

- Директив энергоснабжающего предприятия.

- Местных предписаний Союза работников технического надзора.

- Правила содержания гаражей.

- Предписаний VDE 0100 и VDE 0108 с правилами эксплуатации электроустановок в общественных помещениях.

При эксплуатации генератора в закрытых помещениях следует обеспечить беспрепятственный приток воздуха (для предотвращения перегрева агрегата) и отвод отработавших газов (для пре-дотвращения опасности отравления). Помещение должно быть сухим, чистым и защищенным от пыли. В нем не должны храниться горючие материалы. Особое внимание следует обратить на отвод отработавших газов, так как в них содержится токсичный газ – окись углерода. Гибкие шланги для отвода отработавших газов, как правило, не является газонепроницаемым, поэтому возможно просачиваться в помещение части газов. Поэтому проектирование и монтаж таких систем следует доверить специалистам.

- Уровень шума

См. пункт 15 «Типовые данные».

10. Электрические потребители

При выборе электрических потребителей необходимо учитывать, что их мощность должна соответствовать мощности генератора. При определении типа генератора, необходимо воспользоваться консультацией специалиста.

11. Возможные неисправности и их устранение

| № п/п | Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Двигатель не запускается. (Срабатывает автоматика отключения по уровню масла. При попытках пуска мигает сигнальная лампа) | Низкий уровень масла или агрегат находится в наклонном положении. | Проверить уровень масла, при необходимости долить. Установить генератор горизонтально. |
| 2 | Двигатель не запускается (после сильного наклона или опрокидывания агрегата). | Попадание моторного масла в камеру сгорания. | Вывернуть свечу зажигания и с помощью пускового троса 3-4 раза провернуть коленчатый вал. Прочистить карбюратор и воздушный фильтр. |
| 3 | Генератор не вырабатывает напряжения или вырабатываемое напряжение слишком низкое. | Неисправен конденсатор. Замыкание обмотки статора. Неисправен автомат защиты. Слишком низкая скорость вращения двигателя, не формируется поток возбуждения. Воздушный фильтр и/или карбюратор загрязнены. | Заменить. Заменить статор. Проверить и, при необходимости, заменить. Выставить номинальную частоту вращения: 3150 об/мин на холостом ходу, макс. напряжение 250 В. Очистить детали. При необходимости, заменить фильтрующий элемент. |
| 4 | Напряжение сильно падает или полностью пропадает под нагрузкой. | Слишком низкая скорость вращения двигателя, или неисправен регулятор. Мощность генератора недостаточна вследствие влияния климатических условий. | Выставить номинальную частоту вращения двигателя (3150 об/мин на холостом ходу, макс. напряжение 250 В) в авторизованной мастерской Генератор не выдает номинальную мощность, см. инструкцию по эксплуатации двигателя. |
| 5 | Слишком высокое напряжение генератора. | Слишком высокая скорость вращения двигателя. | Отрегулировать номинальную скорость вращения и максимальное напряжение (не более 253 В). |
| 6 | Перегрев генератора. | Перегрузка генератора. Снижение мощности двигателя из-за низкого атмосферного давления при эксплуатации генератора на большой высоте. Слишком высокая температура окружающей среды. | Отключить отдельные потребители Эксплуатация возможна только при частичной нагрузке Генераторы рассчитаны на эксплуатацию при температуре до + 40 °C. |
| 7 | Агрегат отключается, однако после охлаждения его можно запустить вновь. | Срабатывает термозащитный выключатель генератора. | См. п. 7.6 |

Ни при каких обстоятельствах не трогайте запломбированные красным лаком регулировочные винты. В противном случае, пропадет право на гарантийное обслуживание. В случае появления иных неисправностей следует обратиться на предприятие-изготовитель или в специализирован-ную мастерскую. При замене необходимо применять только оригинальные запасные части.

12. Эксплуатация

Всегда строго следуйте инструкциям изготовителя, приведенным в руководстве по эксплуатации двигателя.

12.1 Проверка перед пуском

- Заправить топливный бак соответствующим топливом.

- Заправить двигатель моторным маслом соответствующего класса (класс CD согласно спецификации API). Инструкции по заправке приведены в руководстве по эксплуатации двигателя.

- Убедиться, что подсоединенные потребители выключены или их вилки вынуты из штепсельных розеток генератора.

12.2 Пуск

12.2.1 Бензиновый двигатель фирмы „UNITEDPOWER “

- Выполнять требования «Руководства по эксплуатации двигателя». Не изменять положение рычага привода дроссельной заслонки или запломбированных красным лаком винтов!

В противном случае гарантийные обязательства аннулируются!

- Открыть топливный кран.

- Поставить выключатель зажигания в положение «ON» (ВКЛ).

- Если двигатель холодный, то закрыть воздушную заслонку карбюратора. Если двигатель горячий, заслонку закрывать не следует.

- Встать сбоку от двигателя.

- Взяться за рукоятку троса механического стартера и потянуть его, пока не почувствуете сопротивления. Затем резко дернуть трос. Если двигатель оборудован электростартером, нажать кнопку стартера.

- Как только двигатель заработает, вернуть воздушную заслонку в исходное положение.

12.2.2 Дизельный двигатель фирмы «UNITEDPOWER »

- Рычаг управления частотой вращения двигателя установить (переместив вправо  до упора) в положение «Start» (Пуск).

- Встать сбоку от двигателя.

- Взяться за рукоятку троса механического стартера и потянуть его, пока не почувствуете сопротивления. Затем резко дернуть трос. Если двигатель оборудован электростартером, нажать кнопку стартера.

12.3 Остановкa

- Отключить потребители. Отсоединить их провода от генератора.

- Дать двигателю поработать на оборотах холостого хода около 3-х минут.

- Поставить выключатель зажигания в положение «OFF» (ВЫКЛ), или, в случае, если генератор оборудован электростартером, поставить ключ в положение «OFF» (ВЫКЛ). В случае дизельного агрегата установить рычаг останова в положение «Stop» (СТОП) (рычаг установить в нижнее положение).

- Закрыть топливный кран (только для агрегатов с бензиновыми двигателями).

13. Техническое обслуживание

13.1 Электрическая машина

Синхронные генераторы не требуют технического обслуживания. Необходимо лишь время от времени удалять пыль с корпуса, для того чтобы не нарушалась нормальная работа охлаждения.

13.2 Приводной двигатель

Винт регулирования качества смеси, регулятор частоты вращения и рычаг газа запломбированы красным лаком. Нарушение положения этих элементов не допускается, поскольку это может стать причиной выхода из строя генератора или потребителей.

При всех работах по обслуживанию необходимо выполнять требования, содержащиеся в «Инструкции по эксплуатации двигателя», прилагаемой к электроагрегату.

13.2.1 Проверка топливного бака и топливопроводов

- Проверить топливный бак и трубопроводы на герметичность и отсутствие повреждений.

- Проверить легкость завинчивания крышки бака.

- При наличии загрязнений деталей, очистить их.

13.2.2 Замена масла в двигателе

Замену масла производить только на прогретом (после работы) двигателе с соблюдением требований «Инструкции по эксплуатации двигателя».

- Приподнять электроагрегат и установить на подходящую опору, слегка наклонив в сторону сливного отверстия масла.

- Отвернуть резьбовую крышку заливного отверстия.

- Отвернуть резьбовую пробку сливного отверстия и слить масло.

- После слива отработанного масла завернуть пробку сливного отверстия и установить электроагрегат горизонтально.

- Залить свежее моторное масло до верхней метки маслоизмерительного щупа в соответствии с требованиями «Инструкции по эксплуатации двигателя».

- Завернуть рукой крышку маслозаливной горловины.

Пролитое масло немедленно нейтрализовать соответствующим средством.

Старое масло должно быть утилизировано в установленном порядке.

# Проверка уровня масла

Отвернуть крышку маслозаливной горловины. Замерить уровень масла с помощью масло-измерительного щупа (уровень должен находиться между верхней и нижней метками). При необходимости  долить масла, рекомендованного в прилагаемом к двигателю «Руководстве по эксплуатации».

13.2.3 Проверка и замена свечей зажигания (для бензиновых двигателей)

Если двигатель только что работал, то его глушитель может быть очень горячим. Опасность ожога!

- Строго соблюдать требования «Руководства по эксплуатации двигателя»!

- Снять со свечи наконечник высоковольтного провода.

- С помощью свечного ключа и воротка вывернуть свечу.

- Почистить электроды свечи латунной щеткой. В случае их повреждений – заменить свечу.

- Проверить зазор между электродами, при необходимости – отрегулировать, подгибая боковой электрод. Щуп должен плотно вставляться в зазор между электродами.

- Ввернуть свечу от руки, чтобы избежать повреждения резьбы, а затем довернуть свечным ключом на пол-оборота.

- Надеть на свечу наконечник высоковольтного провода.

13.2.4 Очистка и замена воздушного фильтра

- Строго соблюдать требования «Руководства по эксплуатации двигателя»!

- Осторожно вынуть фильтрующий элемент.

- Очистить его, постукивая им по плоской поверхности.

- В случае сильного загрязнения, заменить фильтрующий элемент.

14. Гарантийные условия на продукцию фирмы „UNITEDPOWER“

Настоящая гарантия распространяется на новую «Силовую продукцию», изготовленную фирмой UnitedPower Equipment Co., Ltd. и проданную через официального дистрибъютера (дилера) фирмы UNITEDPOWER .

UnitedPower Equipment Co., Ltd гарантирует, что у каждого нового агрегата «Силовой продукции» не имеется дефектов, обусловленных низким качеством материала и изготовления, в течении 12 месяцев после его продажи при нормальных  условиях эксплуатации и технического обслуживания.

Любой уполномоченный дилер фирмы UNITEDPOWER отремонтирует или заменит любые детали оказавшиеся дефектными, в течении гарантийного периода без  взимания с покупателя дополнительной платы за замененные детали и затраченный труд. Все дефектные детали, замененные по настоящей гарантии, принадлежат фирме UNITEDPOWER. Ремонт деталей по настоящей гарантии будет проведен уполномоченным дилером фирмы UNITEDPOWER, при этом расходы по доставке неисправного агрегата к дилеру или от дилера несет его владелец.

Настоящая гарантия действенна лишь при строгом соблюдении всех норм и требований, предусмотренных «Инструкцией по эксплуатации» завода-изготовителя, которая должна обязательно прикладываться. При отсутствии таковой, владелец имеет право и должен потребовать ее у дистрибъютера (дилера) UNITEDPOWER.

Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

а) причина поломки в нарушении периодичности технического обслуживания, предписанного фирмой UNITEDPOWER;

б) причина поломки в неумелом использовании, небрежном обращении, случайном повреждении или в техническом воздействии, не предусмотренными заводом-изготовителем;

в) причина поломки из-за применения эксплуатационных материалов, не соответствующих данным условиям эксплуатации, либо из-за применения их не по назначению;

г) агрегат использовался в эксплуатационных режимах, отличных от указанных в инструкции по эксплуатации;

д) если применялись запасные части и материалы не изготовленные фирмой UNITEDPOWER  или не одобренные ею;

е) агрегат каким-либо образом модифицировался;

ж) ухудшение состояния в естественном старении и атмосферном воздействии (потускнение и обесцвечивание лакокрасочных покрытий, облицовочных деталей и т. д) если применялись запасные части и материалы не изготовленные фирмой UNITEDPOWER  или не одобренные ею;

з) агрегат неправильно хранился или транспортировался;

и) при профессиональном приминении;

к) на расходуемые запасные части и эксплуатационные материалы.

К расходуемым запасным частям и эксплуатационным материалам относятся:

Расходуемые запасные части:

Свечи зажигания, топливные и масляные фильтры, элемент воздушного фильтра, предохранители, тепловые автоматы защиты.

Эксплуатационные материалы:

Масла, смазки, электролит аккумулятора и др. эксплуатационные материалы.

л) на контрольные, смазочные, крепежные, регулировочные и другие работы по периодическому техническому обслуживанию;

м) если ремонт или регулировка производится не дистрибъютором (дилером) фирмы UNITEDPOWER ,  а также если поломка произошла по причине такого ремонта и/или регулировки.

Ремонт и/или регулировка могут быть выполнены другими лицами в исключительных (экстремальных) ситуациях, при условии, что это будет предварительно согласовано с дистрибъютором (дилером) фирмы UNITEDPOWER;

н) если причиной повреждения являются стихийные бедствия, акты вандализма и т. п.;

о) если причиной повреждения является курение, применение оружия, химических препаратов, попадание морской воды или птичьего помета, др. химически агрессивных веществ или жидкостей, факты жестокой эксплуатации и т. п.

Не являются предметом гарантийного возмещения все расходы на почту, доставку и т. д., расходы на лечение в случае аварии, компенсация времени и потерь в бизнесе и т. п.

Требование регулярного и своевременного проведения технического обслуживания вызвано не низким качеством изготовления и материала, а необходимостью постоянного поддерживания «Силовой продукции» в отличном техническом состоянии.

# Гарантийные обязательства при смене владельца

При смене владельца «Силовой продукции» гарантийное обслуживание предоставляется в течении оставшегося гарантийного периода. Обязательным условием являются своевременное проведение технического обслуживания самостоятельно либо на специализированных станциях. Необходимо  также известить дистрибъютора о приобретении «Силовой продукции» новым владельцем.

Требования к владельцу электрогенератора, являющиеся необходимым условием предоставления гарантии:

- Регулярное проведение технического обслуживания согласно предписаниям завода.

- Немедленное прекращение эксплуатации генератора при возникновении постаронних шумов, запахов, признаков перегрева.

- При возникновении или обнаружении неисправностей (поломок) отказавшие изделие «Силовой продукции» необходимо доставить на специализированную станцию технического обслуживания.

15. Типовые данные

| Модель | Мощность Ном/Мах | Напря-жение | Ток | Двигатель | Уро-вень шума | Ем-кость топл. бака | Топливо | Расход топлива 100% нагрузки | Мас-са | Габариты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВТ | В | А | UNITEDPOWER | dB (A) 7 м | л | Б – бензин | л/ч | кг | (ДxШxВ), мм |
| GG1500 | 0,9/1,1 | 230 | 4,8 | UP154 | 72 | 6 | Б | 1,2 | 28 | 467x365x422 |
| GG2000 | 1,5/1,8 | 230 | 7,8 | ###### UP168 | 72 | 3,6 | Б | 1,2 | 27,5 | 577x415x442 |
| GG2500 | 1,8/2,2 | 230 | 9,6 | UP168 | 74 | 15 | Б | 1,2 | 42 | 607x460x457 |
| GG2700 | 2/2,4 | 230 | 10,4 | UP168 | 72 | 15 | Б | 1,2 | 45 | 607x455x522 |
| GG3300 | 2,4/2,8 | 230 | 12,2 | UP168 | 72 | 15 | Б | 1,4 | 46,5 | 607x455x522 |
| GG4500 | 3,2/3,8 | 230 | 16,5 | UP177 | 74 | 25 | Б | 2,5 | 82 | 697x525x562 |
| GG6200 | 4,5/5,2 | 230 | 22,6 | UP188 | 76 | 25 | Б | 2,7 | 84 | 697x525x562 |
| GG7200 | 5/6 | 230 | 26 | UP188 | 76 | 25 | Б | 2,8 | 85 | 697x525x562 |
| DG2200 | 1,7/2 | 230 | 8,7 | UD170 | 76 | 11,5 | Д | 0,8 | 67 | 627X465X537 |
| DG3600 | 3/3,3 | 230 | 14,3 | UD178 | 76 | 11,5 | Д | 1,3 | 90 | 697X475X552 |
| DG5500 | 4,5/5 | 230 | 21,7 | UD186 | 76 | 11,5 | Д | 1,7 | 98 | 727X495X597 |